Optimale besparing in parkeer garage met waarborging veilige omgeving.

Versie 1.0

April 2011, Kees Cleton

c.cleton@helvar.nl

## Regeling en beheer verlichting parkeergarage

De verlichting in de parkeergarage diens middels een Lichtregeling op basis van het standaard DALI protocol geregeld en beheerd te worden. De lokale DALI-netwerken dienen op routers te worden aangesloten. De routers zelf dienen onderling verbonden te worden en te communiceren met behulp van TCP/IP via een backbone-ethernet-netwerk.

## Verlichting

Elk armatuur dient te zijn voorzien van een uniek lichtadres op basis van het DALI protocol. Hiermee moet het mogelijk zijn het lichtniveau per armatuur te regelen en een dimschema te programmeren ter verlaging van het energieverbruik.

De verlichting in de parkeergarage moeten worden verdeeld in zones.

In tijden dat het terrein afgesloten is dient de verlichting in alle zones te worden teruggedimd naar 10% van het lichtniveau. Indien het terrein geopend is dient de verlichting naar 25% gedimd te worden,bij aanwezigheid wordt de verlichting naar 100% geregeld in betreffende zone, na een in te stellen tijd dimt de verlichting terug naar 25%, deze tijd dient vrij programmeerbaar te zijn van 1 tot 120 minuten.

Er is aangegeven welke zone bij aanwezigheidsdetectie naar 100% geregeld moet worden. Deze zone indeling is vrij programmeerbaar en kan softwarematig zonder aanpassing van hardware gewijzigd worden.

Voor deze lichtregeling dient bewegingsdetectie te worden voorzien ter plaatse van:

• elke inrit.

• boven de rijbaan per rijrichting per zone.

• bij elke ingang, trappenhuis of lift .

Overbrugging van de lichtregeling dient via een bedieningspaneel in de beheerdersruimte mogelijk te zijn.

In geval van brand alarm dient alle verlichting naar 100% geregeld te worden.

De armaturen moeten worden gevoed vanuit het noodvoedings systeem. In noodsituaties worden de armaturen terug gedimd naar 20% van het totale vermogen.

## Centrale bediening en monitoring

Middels een panel PC kan de verlichting centraal geschakeld worden. De verlichting moet naar de mode automatisch geschakeld kunnen worden. De verlichting moet handmatig per zone naar 100%, 40% en 5 % geschakeld kunnen worden. Alle verlichting naar 100% 40% en 5%.

Op de panel PC dient de status van de verlichting zichtbaar te zijn. Centraal kan DALI terugkoppeling bekeken worden, welke zone op welk percentage verlicht is. Een storingsmelding van defecte armaturen wordt terug gekoppeld en is middels een signaal zichtbaar op het centrale bedieningspaneel. Storingsmeldingen van de noodverlichtingsarmaturen en de testen van de noodverlichting kunnen gestart worden. Het test resultaat wordt in een log-file opgeslagen.

Inschakel tijden dienen instelbaar te zijn via het bedieningspaneel.

## Verlichting in trappenhuizen

De verlichting in de trappenhuizen dient 100% te branden zolang het terrein geopend is.

## Producten

## Router

- De router dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd, met niet meer dan negen unitbreedtes.

- De router dient onafhankelijk te zijn, alleen een beschermde netvoeding voor de werking nodig te hebben, en elke wisselstroom in de bereiken 90-250 V en 45-65 Hz zonder aanpassing te accepteren. De eis dat een extra externe voeding nodig is, is niet acceptabel.

- DALI-poorten:
Er dient te worden voorzien in twee dubbel geïsoleerde DALI-poorten, elk met een integrale 250 mA DALI-voeding.

De twee poorten dienen onafhankelijk van elkaar te zijn en per poort dient afzonderlijke regeling van maximaal 64 DALI-apparaten mogelijk te zijn.

- Netwerkaansluiting:
Ethernet-netwerkaansluiting dient te geschieden met behulp van een RJ45-connector voor 10/100 Mbit bediening via Cat5e-bekabeling. Deze Medium Dependent Interface-poort dient te voorzien in automatische overbrugging (auto MDI/MDI-X) om het gebruik van gewone kabelaansluitmethoden mogelijk te maken en daardoor de noodzaak van selectieve overbruggingsbekabeling te vermijden.

- Geheugen:
De data voor alle aangesloten DALI-apparaten en alle gekoppelde systeemdata dienen te worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen en te worden bewaard gedurende minimaal 10 jaar in geval van stroomuitval.

Helvar router type 910

## Aanwezigheids detectoren

## Aanwezigheidsensor

- Een geïntegreerde unit voor plafondmontage dient te zorgen voor bezettingswaarneming De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel of middels een opbouwkoker als opbouwunit. De opening in het plafond dient een nominale diameter te hebben van 67 mm.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de sensormodule los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten.

- De sensor dient te worden gevoed vanuit de DALI-verbinding, waarbij de stroom niet meer dan 15 mA mag bedragen. Behalve de beperkingen die de DALI-voeding oplegt, en de beperkingen die worden opgelegd door de DALI-adressering, dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal sensoren dat door het systeem wordt ondersteund.

- Aanwezigheidsdetectie:
De sensor dient gebruik te maken van PIR-technologie met een detectiepatroon dat geoptimaliseerd is voor plafondmontage op een hoogte van 2800mm en dat een kegel met een diameter van 7 meter op vloerniveau bestrijkt. De detectiegevoeligheid dient automatisch te worden aangepast om het risico van foutieve triggering te voorkomen als de ruimte niet bezet is, en om de gevoeligheid te verhogen bij geringe bewegingen als de ruimte bezet is. De sensoren dienen geschikt te zijn voor onafhankelijke werking in het geval van controle van kleine ruimtes of voor gezamenlijke werking in het geval van controle van grote ruimtes.

- Status LED:
De sensor beschikt over een status LED

Afmeting: Diepte 61,2mm, zaagmaat diameter 64mm, zichtvlak diameter 76mm.

Helvar type 311

## Daglicht en aanwezigheidsensor met IR

- Een geïntegreerde unit voor plafondmontage dient te zorgen voor luminantiemeting, bezettingswaarneming en ontvangst van signalen van de IR-afstandsbediening. De drie sensorelementen dienen van elkaar gescheiden te zijn om er zeker van te zijn dat er geen interactie plaatsvindt en om de vastgelegde prestaties te kunnen leveren. De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel. De opening in het plafond dient een nominale diameter te hebben van 55 mm.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de sensormodule los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- De sensor dient te worden gevoed vanuit de DALI-verbinding, waarbij de stroom niet meer dan 15 mA mag bedragen. Behalve de beperkingen die de DALI-voeding oplegt, en de beperkingen die worden opgelegd door de DALI-adressering, dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal sensoren dat door het systeem wordt ondersteund.

- Daglichtwaarneming:
De sensor dient te zijn geoptimaliseerd voor plafondmontage op een hoogte van drie meter, ten behoeve van gebruik boven werkoppervlakken die zich op nominaal 0,8 meter boven het vloeroppervlak bevinden. De waarnemingszone dient kegelvormig te zijn en een nominale diameter van vijf meter te hebben ter hoogte van het werkoppervlak/bureaublad. Een optionele lichtkap, die samen met de geïntegreerde sensor dient te worden geleverd, dient de sensor te beschermen tegen invallend licht van de zijkanten en het waarnemingsgebied terug te brengen tot een nominale diameter van twee meter op werkoppervlakhoogte. De sensor dient gecorrigeerd te worden voor respons van het menselijk oog en gebruik te maken van fotodiodetechnologie. Bij een gebruikelijk lichtgrijs bureaublad zal het werkbereik nominaal 10 tot 10.000 Cd/m2 vanaf het werkoppervlak bedragen.

- Aanwezigheidsdetectie:
De sensor dient gebruik te maken van PIR-technologie met een detectiepatroon dat geoptimaliseerd is voor plafondmontage op een hoogte van drie meter en dat een kegel met een diameter van 4,5 meter op vloerniveau bestrijkt. De detectiegevoeligheid dient automatisch te worden aangepast om het risico van foutieve triggering te voorkomen als de ruimte niet bezet is, en om de gevoeligheid te verhogen bij geringe bewegingen als de ruimte bezet is. De sensoren dienen geschikt te zijn voor onafhankelijke werking in het geval van controle van kleine ruimtes of voor gezamenlijke werking in het geval van controle van grote ruimtes.

- IR-ontvanger:
De sensor dient dezelfde prestaties te bieden als de IR-sensor op een handbedieningspaneel. Hij dient te beschikken over zeven onafhankelijk programmeerbare functies, waaronder:

oproep van vaste verlichtingsniveaus

oproep van een ‘constant lichtniveau’ (d.w.z. een niveau gebaseerd op gebruik van een fotosensor)

‘niveau omhoog’

‘niveau omlaag’

oproep van belastingsmaximum

oproep van belastingsminimum

‘uit’

Afmeting: zicht diamter 65mm, diepte 26,4mm, zaagmaat 52-55mm

Helvar type 312

## Touchscreen 8”

- De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router. Middels designer software worden de Dali functionaliteiten gestuurd. Software staat op een flashkaart en dient als back-up van de touchscreen software.

- Paneel dient IP 64 en geschikt voor inbouw te zijn. Een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

- Scherm 8 inch LED TFT-LCD resolutie 800x600, kijkhoek 140˚

Type TSF-F08A

## Software

- De software voor de regelingen dient onder Microsoft Windows XPTM en Microsoft VistaTM te kunnen draaien.

- Het pakket dient een aantal vaste bedieningsmodi te bevatten met o.a.:

- monitoring van het systeem en haar componenten

- live interactie met systeemelementen

- live programmabewerking

- offline programmabewerking

Met behulp van programmeerbare wachtwoordtoegang dienen operatorbeveiligingsniveaus onbedoelde systeemwijzigingen te kunnen beletten.

- Er dient in de praktijk geen beperking te zijn voor wat betreft het aantal bedieningsstations waarop de software draait en die tegelijkertijd toegang hebben tot het systeem.

Helvar Designer software Pakket

## Input unit

- De invoerinterface-unit dient in de vorm van een modulaire kunststofbehuizing voor railmontage volgens EN 50022 M36 DIN te zijn uitgevoerd, met niet meer dan vier unitbreedtes. De unit dient te voorzien in acht invoermogelijkheden, waarvan er vier optioneel te configureren zijn als analoge invoer voor gelijkspanning.

- De unit zal worden gevoed vanuit het DALI-netwerk en niet meer dan 10 mA nodig hebben om te kunnen werken.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de invoerunit los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten. De connector dient een 6-weguitvoering te zijn met interne koppeling in drie paren om het mogelijk te maken de bedrading van het DALI-paar en van het optionele scherm door te lussen zonder dat de bedrading een aansluitklem hoeft te delen.

- Alle invoerverbindingen dienen gebruik te maken van schroefklemmen die geschikt zijn voor de aansluiting van een flexibele kabel van maximaal 2,5 mm2. Kabellengtes tot maximaal 50 m zijn toegestaan.

- Alle invoerleidingen vanaf de DALI-voeding dienen dubbel geïsoleerd te zijn.

- Indien de ingangen geconfigureerd zijn voor gebruik als schakelaars, dienen deze geschikt te zijn voor gebruik met spanningsvrije contactafsluitingen, en als zodanig dient elke ingang 0,5 mA lusstroom te leveren.

- Als ze geconfigureerd zijn voor analoog gebruik, dienen de ingangen geschikt te zijn voor aansluiting op apparaten zoals lichtsensoren die een DC-uitgangsspanning leveren. Het werkbereik dient zich uit te strekken van 0 tot 10 V gelijkspanning met een inputimpedantie van 7,5 kilo-ohm. Aansluiting van maximaal ±15 volt moet toegestaan zijn zonder dat er schade optreedt.

Helvar input type 942

## Algemeen informatie lichtbeheerssysteem

## Inleiding

- De algemene doelstelling is te komen tot de meest energie-efficiënte verlichting, met de laagste kosten voor de eigenaar, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruikscomfort.

- De verlichtingsregeling dient te zorgen voor effectief energiebeheer en voor de melding van de verlichtingsstatus binnen de hele installatie. Ze dient zorg te dragen voor gemakkelijke en intuïtieve handbediening, ondersteund door adequate automatische werking, teneinde het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken.

- Het lichtregelingssysteem dient modulair en schaalbaar te zijn. Het dient gebruik te maken van digitale netwerktechnologie, die gebaseerd is op het standaard open DALI-protocol voor local field-netwerken en Ethernet TCP/IP voor de backbone-infrastructuur.

- Om eenvoud en betrouwbaarheid te kunnen garanderen, dienen de systeemnetwerkregelaars/-routers zowel de DALI- als de ethernetverbindingen rechtstreeks aan te kunnen sturen. Systemen die gebruik maken van aanvullende converters of van soortgelijke hulpapparatuur zijn niet acceptabel.

- Systeemintelligentie dient distribueerbaar te zijn en deel uit te maken van de voorschakelapparatuur, LED drivers, de belastingcontrollers, invoerapparaten en netwerkrouters. Als meerdere apparaten met insteekconnectoren van het type LCM (lichtregelingsmodule) gebruikt worden voor de netvoeding- en de DALI-netwerkdistributie, zal hun functie beperkt worden tot niet meer dan een marshalling-box en zullen ze geen verwerkingsfunctie of controlefunctie uitoefenen.

- Het systeem dient in staat te zijn opdrachten van switches, sensoren en andere apparatuur met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een schakelaar of het in werking treden van een sensor.

- Met de installatie kan een gebouwbreed lichtregelingssysteem worden gerealiseerd. De functionaliteit van en de controle over het systeem dient te kunnen worden gewijzigd door een bedieningsstation dat bestaat uit ofwel een desktop-pc of een daarmee belaste (tijdelijk verbonden) laptop. De pc dient echter geen actief bedieningsonderdeel binnen het systeem te vormen. Als ze hun opdrachten hebben ontvangen, dienen de regelsysteemrouters en de DALI-apparaten alle configuratie- en programmeringsinformatie vast te houden die het systeem nodig heeft om automatisch te kunnen opereren zonder aanwezigheid van een PC.

## Overzicht lichtbeheerssyteem

- Alle actieve apparatuur binnen het verlichtingssysteem dient compatibel te zijn met DALI.

- Het systeem dient te worden samengesteld uit lokale DALI-netwerken waarop alle armaturen, sensoren, scèneselectiepanelen en schakelaars als knooppunt worden aangesloten.

- De DALI-netwerken dienen gebruik te maken van een geschikte tweeaderige datakabel (die in omgevingen met elektrische ruis dient te worden afgeschermd). De installateur dient ervoor te zorgen dat alle netwerkkabels die worden gebruikt binnen de modulaire bedrading, geschikt zijn voor gebruik met DALI. De installateur dient er daarom voor te zorgen dat het soort kabel en de bedradingmethode goedgekeurd is door de besturingsspecialist.

- De lokale DALI-netwerken dienen op routers te worden aangesloten. De routers zelf dienen onderling verbonden te worden en te communiceren met behulp van TCP/IP via een backbone-ethernet-netwerk. Het lichtregelingssysteem dient te kunnen worden geïnstalleerd als een systeem dat geheel los staat van andere voorzieningen in het gebouw en zelfstandig kan functioneren. De IP-adressering van de apparatuur dient het systeem echter voldoende bereik en flexibiliteit te geven om zo nodig gebruik te maken van het datanetwerk van de eigenaar.

- De specificatie van de ethernet-backbone-bekabeling dient minimaal een CAT 5-datakabel te zijn, die is afgesloten met RJ45-connectoren.

- Het systeem dient op een zodanige manier te zijn ontworpen dat elke verdieping standaard voorzien is van een of meer lokale DALI-netwerken. Deze lokale netwerken dienen vervolgens met elkaar verbonden te worden via de routerapparatuur, zodat er berichten kunnen worden verstuurd tussen de verschillende ruimtes in het gebouw, en er tevens communicatie plaats kan vinden naar en van het bedieningsstation.

- Vanwege data-integriteit, snelheid en betrouwbaarheid vormen netwerkmethodes die gebruikmaken van het lichtnet of van radiogolven geen aanvaardbaar alternatief voor de 'harde' draadkabel die de ruggengraat van het systeem vormt. Voor extra functies en flexibiliteit mogen er echter draadloze routers worden aangesloten op het systeem. Bijvoorbeeld een laptopcomputer in een draadloos netwerk voor het geven van opdrachten.

- Alle apparatuur die met het systeem verbonden is, dient volledig compatibel te zijn met de DALI-standaards. Alle uitbreidingen, apparaten, opdrachten of functionaliteiten die de besturingsspecialist heeft aangebracht naast de zaken die onder de DALI-standaard vallen, dienen geen schadelijke uitwerking te hebben op de standaard DALI-apparatuur of op het lokale DALI-communicatienetwerk.

- Alle Dali-netwerken en -apparaten dienen gebruik te maken van volledige DALI-adressering, -rapportage en -feedback. Niet-geadresseerde DALI-broadcast-berichten zullen niet worden beschouwd als berichten die aan de vereisten van deze specificatie voldoen en derhalve niet worden geaccepteerd.

- De lokale DALI-netwerken dienen geschikt te zijn voor alle armaturen en stuurapparatuur. Sensoren, handbediende scèneselectiepanelen en andere lokale stuurapparatuur dienen rechtstreeks in verbinding te staan met het lokale DALI-netwerk. Systemen die een aparte databus nodig hebben voor regelapparatuur, zijn niet acceptabel.

- In het algemeen dienen alle lokale regelapparaten en interfacemodules hun stroom te betrekken van het DALI-netwerk en geen andere externe stroombronnen nodig te hebben. Indien gewone schakelaars of speciale sensoren gespecificeerd zijn voor gebieden die worden aangestuurd door het systeem, kunnen deze worden verbonden met de DALI-netwerken door middel van passende DALI-invoerinterfaces.

- Het regelsysteem dient zo ontworpen te zijn dat de DALI-netwerken binnen de randvoorwaarden liggen van de DALI-standaard. Om toekomstige uitbreiding of modificatie van het systeem mogelijk te maken, dienen lokale DALI-netwerken zo te worden ontworpen dat er minimaal 30% reservecapaciteit overblijft voor zowel de maximale belasting van de DALI-stroomvoorziening als het aantal aangesloten DALI-nodes.

- Bediening dient plaats te vinden via de logische apparaatgroepering. Belastinginterfaces die tegelijk moeten worden bediend, dienen samen als een ‘groep’ te worden aangeduid. Het aantal belastinginterfaces dat in een groep mag worden opgenomen, dient onbeperkt te zijn. Om vrijheid bij de installatie en de configuratie mogelijk te maken, dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van de manier waarop belastingen voor de regeling functioneel moeten worden gegroepeerd met betrekking tot hun fysieke locatie of de manier waarop ze op het systeem zijn aangesloten.

- Een ‘groep’ dient te worden bediend met behulp van een stuurapparaat. De punten die bediend moeten worden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- daglichtdetectie
- aanwezigheidsdetectie
- tijdklok acties, geplande gebeurtenissen (met astronomische correctie ten aanzien van de plaatselijke geografische coördinaten) 	
- handbedieningspanelen
- schakelinvoer
- spanning- of stroominvoer
- seriële interface (RS232)
- TCP- en UDP-bedieningsopdrachten via ethernet
- OPC

- In de praktijk mag er geen beperking worden opgelegd ten aanzien van het aantal belastinginterfaces of stuurapparatuur.

- Toegangsprogrammering, statusmonitoring, systeem- en foutrapportage dienen te geschieden met behulp van softwareapplicaties die draaien op een pc met het besturingssysteem Windows™ XP of een recentere versie. Aansluiting op het systeem dient te gebeuren via ethernet. Aansluiting op meerdere pc's dient mogelijk te zijn om bijvoorbeeld monitoring op meerdere punten mogelijk te maken. Het systeem dient voor normale bediening niet afhankelijk te zijn van een pc.

- Het moet mogelijk zijn een programmering van het systeem in een computerbestand op te slaan. Er wordt vanuit gegaan dat de programmeringsapplicatie over deze functie beschikt.

Omgekeerd dient een opgeslagen bestand weer omgezet te kunnen worden naar een systeem. (back-up)

- De functies van alle belastinginterfaces en regelapparatuur dienen identificeerbaar te zijn. De namen dienen een vrij formaat te hebben om betekenisvolle beschrijvingen mogelijk te maken. Bij het programmeren dienen de namen te worden ingevoerd; ze worden allemaal door het systeem opgeslagen. Het mag niet zo zijn dat afzonderlijke beschrijvingsbestanden op een computer moeten worden bewaard.

- Het systeem dient compatibel te zijn en moet kunnen samenwerken op TCP/IP-niveau met het bouwkundig lichtregelingssysteem van dezelfde fabrikant.

## Kwaliteitsgarantie

- Bewezen competentie

De fabrikant van de regelaars dient over ten minste tien jaar bewezen ervaring te beschikken ten aanzien van het ontwerpen, fabriceren en wereldwijd ondersteunen van professionele lichtregelingsapparatuur.

- Processen

De fabrikant dient over een erkend kwaliteitssysteem te beschikken voor de ontwerp-, constructie- en fabricageprocessen en ISO9001:2000-gecertificeerd te zijn.

De fabrikant dient aan te kunnen tonen dat hij de voorschriften van 2006 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-Richtlijn 2002/96/EG) in acht heeft genomen.

- Certificering

Alle apparatuur dient voorzien te zijn van een CE-markering en volledig te voldoen aan Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De veiligheid van de apparatuur dient conform EN 60950-1:2006 te zijn. Andere veiligheidsnormen worden slechts dan geaccepteerd wanneer de fabrikant kan aantonen dat deze gelijkwaardig zijn.

Het testen van de isolatie op elektrische veiligheid dient plaats te vinden bij minimaal 4 kV rms.

Alle apparatuur dient gecertificeerd te zijn voor bediening conform Vervuilingsgraad 2. Het operationele temperatuurbereik dient 0 tot 40 °C te bedragen en de relatieve luchtvochtigheid, zonder condensatie, 90%.

De belastinginterface-units voor netvoeding dienen geclassificeerd te zijn conform installatiecategorie II (overspanningscategorie).

Elektromagnetische compatibiliteit dient te worden aangetoond door de toepassing van emissiestandaard EN 61000-6-3:2007 en immuniteitsstandaard EN 61547:1996. Andere standaards worden slechts dan geaccepteerd wanneer de fabrikant kan aantonen dat deze gelijkwaardig zijn.

Immuniteit tegen elektrostatische ontlading dient te worden getest door toepassing van IEC 6000-4-2:1995. Immuniteit tegen piekspanning, waarbij de effecten van een blikseminslag gesimuleerd worden, dient te worden getest door toepassing van IEC 6000-4-5:1995.

- Garantie

Bij normaal gebruik en bediening dient alle apparatuur minimaal twee jaar gegarandeerd vrij te zijn van de gevolgen van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dient tevens te gelden voor programmering en inbedrijfstelling door de fabrikant.

Gedurende de garantietermijn dient de fabrikant de kosten van vervanging of reparatie als gevolg van een apparaatstoring voor zijn rekening te nemen wanneer de oorzaak daarvan toegeschreven kan worden aan de fabrikant. Een dergelijke garantie dient tevens te gelden voor programmering en inbedrijfstelling door de fabrikant.

De garantieperiode dient aan te vangen op het moment dat de apparatuur voor de eerste keer na installatie van stroom wordt voorzien.

De fabrikant dient reparatie aan te bieden of nieuwe units, gereviseerde units of vervangingsalternatieven beschikbaar te stellen om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde apparatuur gedurende zes jaar na aanvang van de garantieperiode zijn functionele werking blijft behouden.

- Goedgekeurde fabrikanten

Helvar, Lighting Controls BV

Hawley Mill, Hawley road, Dartford DA2 7SY, Groot-Brittannië

www.helvar.nl, www.lightingcontrols.nl

info@helvar.nl

## Functionele beschrijving

## Software

- Het systeem dient voorzien te worden van een uitgebreid softwarepakket voor het bedieningsstation dat wordt gebruikt voor de eerste ingebruikneming en het in werking stellen van de geïnstalleerde apparaten.

- De software dient speciaal geschreven te zijn voor lichtregeling en dient te worden gebaseerd op een subdirectory en een grafische gebruikersinterface die het mogelijk maakt door het systeem te navigeren met behulp van geïmporteerde achtergrondbestanden (plattegronden) voor elke ruimte in het gebouw.

- Pictogrammen dienen over de achtergrondtekening te worden gelegd en moeten worden gebruikt om lichtarmaturen aan te geven en andere regelapparatuur die in het gebouw geïnstalleerd is.

- Het dient mogelijk te zijn de actuele status van de verlichting te monitoren en handmatig de vooraf ingestelde niveaus te selecteren of de verlichting in elke ruimte van het gebouw te dimmen vanaf het bedieningstation.

- Het systeem dient te zorgen voor volledige rapportage van informatie vanuit de DALI-ballasten en -apparaten en alarm te slaan als er sprake is van storing. Alarmmeldingen dienen aan het bedieningstation te worden doorgegeven (wanneer dat geïnstalleerd is).

## Groepen

Een groep staat voor ‘samenwerkende’ DALI-apparaten, doorgaans bestaande uit een aantal belastinginterfaces en gebruikersinterfaces voor de bediening. Elke groep dient een uniek systeemnummer te hebben. Een groep is ‘globaal’, wat betekent dat alle DALI-apparaten ertoe kunnen behoren, ongeacht hun fysieke aansluitpunt. Alle regelacties en -interacties dienen plaats te vinden op basis van groepsassociaties.